附件6：

公共建筑节能设计文件检查表

省（市、自治区）                       项目名称

| 序 号 |  | 检查项目 |  | 检查内容与依据 |  | 评 价 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计文件 |  | 施工图审查 |  |  |  |
| 1 |  | 体形系数 |  | 严寒及寒冷地区建筑体形系数不超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.1.2条规定的限值；或超过限值时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 2 |  | 围护结构的热工性能 |  | 屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
|  |  |  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非采暖（空调）房间与采暖（空调）房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  | 用于寒冷地区 |  |
|  |  |  |  | 单一朝向外窗（包括透明幕墙）设计的传热系数及遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  | 严寒地区无遮阳要求 |  |
|  |  |  |  | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不同气候区地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 3 |  | 窗墙比 |  | 建筑窗墙面积比符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.4条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 4 |  | 屋顶透明部分 |  | 建筑屋顶透明部分的面积符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.6条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 5 |  | 气密性 |  | 外窗气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.10条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
|  |  |  |  | 透明幕墙气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.11条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 6 | 负荷计算 |  | 围护结构传热系数K值不应超过规定《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条规定的限值。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及登记表相符 《公共建筑节能设计标准》 第4.2.2条规定 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及登记表相符《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 第4.2.2条规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.1.1条的规定。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采暖与空调水系统设计时，应进行水力平衡计算，并应采取措施使设计工况时各并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%。同时应计算确定合理的采暖和空调冷热水循环泵的流量和扬程。《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.2.7、5.3.18条的规定。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 7 | 采 暖 空 调 系 统设 计 |  | 集中采暖系统应具有分室（区）控温调节功能并应考虑实行分区热计量的可能 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.2.3条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 两管制空调水系统中选择冷热水循环泵共用时应核对循环泵的流量是否匹配 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.19条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑物内设计集中排风系统应考虑设置排风热回收装置 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.14条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 9 | 保 温 |  | 采暖空调风、水管道保温材质厚度等应符合相关规范、规程的规定《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.28～5.3.29条的规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  | 冷热源 |  | 除《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.2条规定情况外，不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉的额定热效率，应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.3条的规定。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，在额定制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.5条规定的限值。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）不应低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.8条规定的限值。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型，在名义工况下的性能参数应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.9条的规定。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 8 | 控 制 |  | 当空调水系统采用二次泵系统时，其二次泵应采用自动变速控制方式。《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.5.8条的规定。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采用集中空调通风系统，当用户分楼层、分室内区域、分用户或分室收费时，应相应设置冷、热量计量装置；建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房，应设置冷热计量装置。并对冷热计量与分摊方式进行说明。《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.5.12条的规定。 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 11 | 镇流器 |  | 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器，采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 第3.3.5条规定 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 12 | 办公 建筑 照明 |  | 普通办公室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高档办公室、设计室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营业厅照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 文件整理、复印、发行室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 档案室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 13 | 商业 建筑 照明 |  | 一般商店营业厅照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高档商店营业厅照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般超市营业厅照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高档超市营业厅照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 14 | 旅馆 建筑 照明 |  | 客房照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 中餐厅照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 多功能厅照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 客房层走廊照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 门厅照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 15 | 医院 建筑 照明 |  | 治疗室、诊室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化验室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手术室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 候诊室、挂号厅照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 病房照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 护士站照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 药房照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 重症监护室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 16 | 学校 建筑 照明 |  | 教室、阅览室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 美术教室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 多媒体教室照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表评价依据为《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005、《建筑照明设计标准》GB 50034-2004。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |