附件：

2014年长沙市建筑节能与墙材革新专项检查项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北辰三角洲D2区1-7# | 长沙北辰房地产开发有限公司 | 湖南省建筑设计院 | 中建五局第三建设有限公司 | 友谊国际工程咨询有限公司 | - 热桥楼板构造不正确； - 实测保温层厚度达不到设计要求； | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 2 | 北辰三角洲E3区1-6#栋商业地下车库及连接平台建安工程 | 长沙北辰房地产开发有限公司 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京纵横工程监理有限公司 | - 施工现场无节能信息公示牌； - 实测保温层厚度达不到设计要求； - 监理日记、旁站记录无节能施工监理内容，监理细则无针对性。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 3 | 芙蓉明珠商务楼 | 长沙银鹿置业有限公司 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 长沙建工集团 | 湖南华顺建设咨询有限公司 | 1、实测保温层厚度达不到设计要求； 2、外窗生产企业节能备案证明过期，未提供检测报告。 | 下发检查记录表 | 未收到回复 |
| 4 | 藏龙3.2期3-26栋 | 长沙双瑞房地产开发有限公司 | 深圳市博万建筑设计事务所 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 1、实测保温层厚度达不到设计要求； 2、墙体保温和门窗复验报告数量不符合标准要求； 3、设计太阳能热水系统，现场未施工。 | 下发检查记录表 | 未收到回复 |
| 5 | 融科·东南海NH3#、NH4#及A区地下室建安工程 | 长沙融科智地房地产开发有限公司 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 国都建设（集团）有限公司 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | - 实测保温层厚度达不到设计要求； - 现场飘窗窗台未做保温； - 未提供墙体保温材料进场复验检测报告。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见 | 整改情况 |
| 6 | 华龙家园保障房 | 长沙高新控股集团总公司 | 长沙图龙设计有限公司 | 湖南楷程建筑工程有限责任公司 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | - 节能计算书无热桥柱； - 楼板保温砂浆、屋顶珍珠岩板修正系数取值有误。 | 下发检查记录表 | 未收到回复 |
| 7 | 清溪川玖号1－4栋、办公综合楼 | 湖南润和房地产开发有限公司 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 湖南第五工程有限公司 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | - 实测保温层厚度达不到设计要求； - 未见建筑外门窗及玻璃等节能材料（产品）复验报告及性能检测报告； - 建筑节能工程施工技术方案没有针对性，节能工程质量隐蔽验收记录监理未签字。 | 下发检查记录表 | 未收到回复 |
| 8 | 长沙市河西交通枢纽工程 | 长沙综合交通枢纽建设投资有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 中国建筑第五工程局总承包公司 | 湖南长顺工程建设有限公司 | - 节能计算书、设计说明、备案表不一致，未办理设计变更； - 计算书中参数取值有误，未写修正系数； - 未提供保温砂浆、玻璃、玻璃棉节能材料（产品）进场复验报告。 | 下发检查记录表 | 未收到回复 |
| 9 | 长沙市烟草公司宁乡县分公司经营业务用房 | 湖南省烟草公司长沙公司宁乡县分公司 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 湖南明泰项目管理公司 | - 节能计算模型有误（计算的面积比施工图大），热桥楼板未计算； - 使用的保温材料为酚醛板，未提供相应的应用技术规程，也未进行专题论证； - 监理细则未针对项目实际编写，隐蔽工程记录不详细。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 10 | 春城佳苑二期 | 宁乡县鸿丰房地产开发有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 长沙白马桥建筑有限公司 | 长沙华冠工程造价咨询服务有限公司 | 1、实测保温层厚度达不到设计要求； 2、监理细则未针对项目实际编写，施工方案内容与实际不符； 3、屋面挤塑板厚度达不到设计要求。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见 | 整改情况 |
| 11 | 浏阳市林业产权交易中心综合服务楼 | 浏阳市工务局 | 长沙凤凰建筑设计有限公司 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 浏阳市建设监理有限公司 | - 施工现场节能信息公示牌内容与设计不一致； - 实测保温层厚度达不到设计要求； - 施工现场有少量粘土实心砖； | 下发检查记录表 | 未收到回复 |
| 12 | 浏阳市东玉·铂郡A、B、C栋 | 浏阳市悠扬房地产开发有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 浏阳市建设监理有限公司 | - 施工现场外窗为铝合金中空玻璃（5+6A+5），与设计铝合金中空玻璃（6+12A+6）不一致； - 实测保温层厚度达不到设计要求； - 外墙保温材料导热系数实测结果达不到设计要求； | 下发执法建议书 | 已收到回复 |
| 13 | 明发商业广场百货大楼 | 长沙明发城市建设开发有限公司 | 南京兴华建筑设计研究院有限公司 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 深圳市长城建设监理有限公司 | - 节能计算书中屋面挤塑板修正系数不正确，图纸中未注明实际使用厚度比设计计算厚25%； - 入户门传热系数取值不和标准要求； - 抽检蒸压加气混凝土砌块不符合标准要求。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 14 | 百合湖滨二期6#栋 | 湖南湘雅百合置业有限公司 | 湖南城市学院规划建筑设计研究院 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 长沙展望工程建设监理有限公司 | - 外窗送检传热系数为4.0，达不到设计要求； - 实测保温层厚度达不到设计要求； - 屋面保温材料进场复验报告缺燃烧性能指标。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 15 | 长丰星城二期2栋 | 湖南长丰投资开发有限公司 | 湖南城市学院规划建筑设计研究院 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 湖南益佳建设监理有限公司 | - 同条件养护试块无编号，隐蔽工程记录无影像资料； - 施工方案中屋面工程的材料与工程实际不符； - 监理旁站记录中对发现的问题未提出具体的处理意见，无整改情况的记录。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见 | 整改情况 |
| 16 | 星沙商务写字楼及市民服务中心 | 长沙县星城建设投资有限责任公司 | 吉好地建筑设计武汉有限公司 | 湖南华盛建设工程（集团）有限公司 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | - 施工现场节能信息公示牌内容与设计不符； - 现场使用的岩棉为非憎水型的，且无进场复验报告； - 隐蔽工程验收记录无影像资料。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 17 | 黎郡新宇·太和园（三期）农民拆迁安置保障性住房4# | 长沙市黎托新城建设开发有限责任公司 | 长沙市建筑设计院 | 湖南省湘建工程有限公司 | 友谊国际工程咨询有限公司 | - 实测保温层厚度达不到设计要求； - 建筑节能材料进场复验报告提供不全。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 18 | 天下一家安居工程1#栋 | 长沙市高桥乡五一村村民委员会 | 长沙华艺工程设计有限公司 | 长沙九峰建设工程有限公司 | 湖南智坤工程咨询有限公司 | - 未见节能产品送检报告； - 实测保温层厚度达不到设计要求； - 抽检网格布不合格。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 19 | 中铁水映加州 | 湖南青竹湖置业有限公司 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 湖南省华誉建设工程监理咨询有限责任公司 | 良好 | / | / |
| 20 | 岳麓壹号·丰泰家园5#栋 | 湖南丰泰投资有限公司 | 苏州苏园建筑设计有限公司 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | - 现场检查，外窗的玻璃厚度达不到要求，且部分规格与设计不相符； - 电气施工图中无照明、电梯等电气节能节能措施说明，无公共区域节能自熄控制等节能措施； - 节能计算书和备案表的能耗计算数据不一致； - 外窗抽检传热系数达不到设计要求。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见 | 整改情况 |
| 21 | 盛世耀凯一期1#栋 | 湖南耀凯房地产投资有限公司 | 湖南省建筑科学研究院 | 湖南湘荣建筑工程有限公司 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限公司 | - 外墙采用了40厚无机轻集料保温砂浆外墙内保温形式，在保温层表面除了5厚抗裂砂浆，还加设了20厚混合砂浆，设计不合理； - 挑空楼板采用35厚轻无机轻集料保温砂浆板底保温形式，设计不合理； - 保温砂浆在节能计算书与设计审查备案表中，导热系数、蓄热系数取值不一致。 | 下发检查记录表 | 已整改回复 |
| 22 | 天悦嘉园安置小区3#栋 | 长沙天悦投资有限责任公司 | 长沙中盛建筑勘察设计有限公司 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 湖南华顺建设项目管理有限公司 | 良好 | / | / |